2009年10月13日

LバンドRF電子銃の水冷却

RF入力パワーを25 kWとする。

- 胴体部

発熱：　全セル6.75 kW、半セル3.75 kW	合計 10.5 kW

水路形状：深さ20mmで幅10mm

冷却水：　流量：　22.71 ℓ/min		温度上昇：　6.73℃

空洞：	　温度上昇：　30.61℃

水路本数：8本（全セルに5本、半セルに3本）

冷却水：　流量：　182 ℓ/min		温度上昇：　0.841℃

空洞：	　温度上昇：　3.83℃

半セルと全セル

パワー：	15 : 27	比率：　15/27 = 0.556

冷却水流量：	3 : 5	比率：　3/5 = 0.6

- 端板部

発熱：　陰極部端板　3.25 kW	出口端板部　2.75 kW

冷却水路：　深さ25mmとする。

| 端板 | 流量（ℓ/min） | 冷却水温度上昇（℃） | 空洞温度上昇（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 陰極部 | 28.72 | 1.636℃ | 5.464/Lc |
| 出口部 | 28.72 | 1.384℃ | 4.623/Lc |

Lc：水路長合計

胴体部と同一温度になるには、Lc = 1.43 m必要

端板部にそれぞれ3本ないし4本の同心円状の水路が必要。

- アイリス部

発熱量：　5.75 kW

冷却水：　流量：　98.3 ℓ/min		温度上昇：　0.845℃

空洞：	　温度上昇：　8.32℃